# 五级/初级工（消防设施监控操作职业方向）

## 一、设施监控

### 鉴定点一：区域火灾报警控制器识别及工作状态判断★

- 考场准备：区域火灾报警控制器、按照考核需要分别设置火灾报警信息、监管报警信息、故障报警信息、屏蔽信息等。

- 2.考核要求：能正确识别区域火灾报警控制器，掌握其组成、功能和特征，能正确判断区域火灾报警控制器的各类工作状态。

3.考核时间：5分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别区域火灾报警控制器 | 识别区域火灾报警控制器 | 1 | 识别错误扣1分 |  |  |
|  | 识别区域火灾报警控制器面板组成（液晶显示器、指示灯、打印机等） | 2 | 识别错误扣2分 |  |  |
|  | 正确判断手动/自动控制状态 | 2 | 判断错误扣2分 |  |  |
|  | 正确判断是否处于火灾报警状态 | 2 | 判断错误扣2分 |  |  |
|  | 正确判断是否处于监管报警状态 | 2 | 判断错误扣2分 |  |  |
|  | 正确判断是否处于故障报警状态 | 2 | 判断错误扣2分 |  |  |
|  | 正确判断是否处于屏蔽状态 | 2 | 判断错误扣2分 |  |  |
| 合计 |  | 13 |  |  |  |

### 鉴定点二：区域火灾报警控制器报警信号区分与报警信息查看★

1.考场准备：区域火灾报警控制器，至少设置两项警报状态。

2.考核要求：（1）能正确区分区域火灾报警控制器的火警、监管、隔离和故障报警信号；（2）能正确查看区域火灾报警控制器报警信息，确定报警部位。

3.考核时间：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分区域火灾报警控制器报警信号与查看报警信息 | 区分火灾报警信号、故障报警信号、监管报警信号和隔离（屏蔽）信号 | 3 | 判断错误扣3分 |  |  |
|  | 通过报警信号查看报警信息、查明报警部位 | 4 | 未正确查看报警信息扣2分 未正确查看报警部位扣2分 |  |  |
| 合计 |  | 7 |  |  |  |

### 鉴定点四：拨打119电话报警

1.考场准备：固定电话或移动电话。

2.考核要求：能正确拨打火警电话并熟练掌握火警信息报告内容。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨打119电话报警 | 准确说出发生火灾的详细地址和着火部位 | 2 | 未准确说出扣2分 |  |  |
|  | 简要说明着火原因、着火物性质、火势情况、是否有人员被困 | 2 | 未说明着火原因、着火物性质扣1分 未说明火势情况和人员被困扣1分 |  |  |
|  | 留下姓名和电话号码 | 1 | 未留下姓名和电话号码扣1分 |  |  |
|  | 通知人员做好迎接消防车的准备工作 | 1 | 未通知人员做准备工作扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

### 鉴定点五：区域火灾报警控制器主、备电源工作状态判断

1.考场准备：区域火灾报警控制器。

2.考核要求：能正确判断区域火灾报警控制器的主、备电源工作状态，根据考核需要设置主电或备电故障状态。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判断火灾报警控制器主、备电源工作 状态 | 判断区域火灾报警控制器电源是否处于正常工作状态 | 3 | 判断错误扣3分 |  |  |
|  | 判断区域火灾报警控制器电源是否处于主电或备电故障状态 | 3 | 判断错误扣3分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

### 鉴定点六：区域火灾报警控制器自检操作

1.考场准备：区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求：能正确完成区域火灾报警控制器的自检操作。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域火灾报警控制器自检操作 | 按下自检键 | 3 | 判断错误扣3分 |  |  |
|  | 自检的作用：区域火灾报警控制器报警功能是否正常 | 3 | 判断错误扣3分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

### 鉴定点七：灭火器的有效性检查

1.考场准备：各类型手提式灭火器。

2.考核要求：能正确检查和判断灭火器的有效性。

3.考核时间：5分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器的有效性检查 | 检查是否达到维修期限或报废期限 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查标识是否完好清晰 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查铅封是否完好 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查压力表指针是否在绿区 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查灭火器瓶体是否有明显损伤、锈蚀等 | 0.5 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查灭火器外部可见零部件是否完整、松动、变形、锈蚀和损坏 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查喷嘴、喷射软管是否完整，无堵塞 | 0.5 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

### 鉴定点八：消防自救呼吸器的有效性检查

1.考场准备：过滤式消防自救呼吸器或化学氧消防自救呼吸器。

2.考核要求：能正确检查和判断消防自救呼吸器的有效性。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防自救呼吸器的有效性检查 | 检查外包装是否开启，封贴是否完好 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查是否超过有效期 | 2 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查外观是否有损坏 | 2 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
|  | 检查标识、使用说明等是否完好清晰 | 1 | 未正确检查此项扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

- 二、设施操作

### 鉴定点十二：区域火灾报警控制器工作状态切换★

1.考场准备：区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求：能按照正确的步骤进行区域火灾报警控制器开机/关机操作，主电、备电切换操作，设定区域火灾报警控制器的手动或自动状态。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切换区域火灾报警控制器工作状态 | 判断区域火灾报警控制器当前的控制方式 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 开机、关机操作，查看指示灯或显示屏确认设置正确 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 主电、备电切换操作，查看指示灯或显示屏确认设置正确 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 切换手动或自动状态，查看指示灯或显示屏确认设置正确 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 4 |  |  |  |

### 鉴定点十三：区域火灾报警控制器消音、复位操作

1.考场准备：区域火灾报警控制器，处于正常监视状态。

2.考核要求：能正确完成区域火灾报警控制器的消音、复位操作。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域火灾报警控制器消音、复位操作 | 按下消音键， 消音的作用：保证再有报警信号输入时能再次启动报警 | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 按下复位键， 复位的作用：能使区域火灾报警控制器恢复到正常监视状态 | 2 | 操作错误2分 |  |  |
| 合计 |  | 4 |  |  |  |

### 鉴定点十六：使用室外消火栓灭火★

1.考场准备：室外消火栓、自带消防泵组室外消火栓、消火栓扳手、消防水枪和消防水带。

2.考核要求：能使用室外消火栓进行灭火。

3.考核时间：4分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用室外消火栓灭火 | 铺开消防水带并拉直 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 连接消防水枪与消防水带 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 打开室外消火栓出水口闷盖 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 连接消防水带与室外消火栓出水口 （如为自带消防泵组室外消火栓，应按下消火栓启动按钮） | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 使用室外消火栓扳手逆时针旋转，螺杆旋至最大，打开室外消火栓，握紧消防水枪对准火焰根部 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 使用完毕，打开排水阀，排出余水 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

### 鉴定点十七：使用室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙灭火★

1.考场准备：室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙、消防水枪和消防水带。

2.考核要求：使用室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙进行灭火。

3.考核时间：6分钟。

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用室内消火栓灭火 | 检查室内消火栓组成是否完整 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 按下消火栓按钮 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 取出水枪、拉出消防水带，将消防水带一端与室内消火栓栓口连接，消防水带另一端与消防水枪连接，在地面将消防水带拉直 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 将室内消火栓手轮沿开启方向旋开，握紧消防水枪对准火焰根部 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 灭火完毕，关闭室内消火栓，复位室内消火栓按钮 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 使用消防软管卷盘灭火 | 检查消防软管卷盘组成是否完整 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 按下消火栓箱内消火栓按钮 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 从卷盘拉出消防软管，打开消防给水管道阀门，拉直消防软管，打开喷枪开关，握紧喷枪对准火焰根部 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 灭火完毕，关闭消防给水管道、喷枪阀门，排出余水、恢复正常状态 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 使用轻便消防水龙灭火 | 检查轻便消防水龙组成是否完整 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 拉出水带，水带一端与自来水或消防供水管道连接 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 打开消防给水管道阀门，拉直消防水带，打开水枪开关，握紧消防水枪对准火焰根部 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 灭火完毕，关闭消防给水管道、水枪阀门，排出余水、恢复正常状态 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 9 |  |  |  |

4.配分与评分标准：

### 鉴定点十八：消火栓泵组电气控制柜工作状态识别与切换★

1.考场准备：消火栓泵组电气控制柜处于正常工作状态。

2.考核要求：能识别与切换消火栓泵组电气控制柜工作状态。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别与切换消火栓泵组电气控制柜工作状态 | 判断电源指示及控制柜所处工作状态是否正常 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 切换控制柜手/自动控制状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

### 鉴定点十九：消火栓泵组手动启动和停止操作

1.考场准备：消火栓泵组电气控制柜处于正常工作状态。

2.考核要求：能手动启/停消火栓泵组。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作消火栓泵组手动启动和停止 | 判断消火栓泵组电气控制柜当前所处工作状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 切换消防泵组电气控制柜手/自动控制状态 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 按下对应泵的启动按钮，查看水泵的运行情况 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 按下对应泵的停止按钮，观察水泵是否正常停止 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 4 |  |  |  |

### 鉴定点二十：灭火器的选择与使用★

1.考场准备：灭火器符合考核要求。

2.考核要求：能根据不同火灾类型正确选择合适的灭火器并使用灭火器。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器的选择与使用 | 根据火灾类型选取合适的灭火器 | 2 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 将灭火器移至火场，根据灭火器类型选择距离火源的正确位置 | 1 | 判断错误扣1分 |  |  |
|  | 取掉铅封和保险装置 | 1 |  |  |  |
|  | 对准火焰根部喷射灭火 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

### 鉴定点二十一：消防自救呼吸器的使用★

1.考场准备：过滤式消防自救呼吸器或化学氧消防自救呼吸器。

2.考核要求：能熟练掌握消防自救呼吸器的使用方法和注意事项。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防自救呼吸器的使用 | 取出呼吸器，拔掉密封塞 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
|  | 将呼吸器套在头上（过滤式消防自救呼吸器向下拉至颈部，过滤罐置于鼻前） | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 拉紧系带（化学氧消防自救呼吸器应吹鼓气囊），确保气密性 | 3 | 操作错误扣3分 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |  |

- 三、设施保养

### 鉴定点二十二：区域火灾报警控制器外表清洁维护

1.考场准备：区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求：能清洁维护区域火灾报警控制器。

3.考核时间：2分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域火灾报警控制器外表清洁维保 | 检查区域火灾报警控制器外观是否有破损、锈蚀 | 1 | 回答错误扣1分 |  |  |
|  | 吹扫或擦拭表面灰尘 | 1 | 操作错误扣1分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

### 鉴定点二十三：区域火灾报警控制器打印纸更换

1.考场准备：区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求：能按照正确步骤更换区域火灾报警控制器的打印纸。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换区域火灾报警控制器打印纸 | 关闭打印机电源，打开打印机机盖 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 识别热敏打印纸的打印面 | 0.5 | 识别错误扣0.5分 |  |  |
|  | 将打印纸打印面朝上装入打印机，并拉出一定长度，关上打印机机盖 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 打开打印机电源，进行打印测试 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

### 鉴定点二十七：防火门保养

1.考场准备：常开式防火门、常闭式防火门及相关配件。

2.考核要求：能准确识别防火门类型，熟练掌握防火门的保养内容和方法。

3.考核时间：5分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 保养 | 识别防火门类型； 定期检查防火门外观是否有破损，防火门五金件是否有缺失或损坏，门框与门扇是否变形，门框与门扇缝隙防火密封件是否完好；定期紧固螺钉、加油和清洁 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 闭门器 定期检查螺钉、连接臂、支承导向件、贮油部件、电气线路等；紧固螺钉、加机油和清洁。 功能性测试：①常闭式防火门：任一侧打开门扇，至最大可开启角度释放门扇，检查闭门器是否自动关闭严密。 ②常开式防火门：按下释放器手动按钮，检查闭门器是否自动关闭严密 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 电磁释放器 检查螺钉，电气线路等；紧固螺钉、加润滑剂和清洁。功能性测试：按下释放器手动按钮，检查防火门是否顺利释放、关闭严密，查看防火门监控器是否收到闭门信号 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 顺序器 检查螺钉、滚轮等；紧固螺钉、加机油和清洁。 功能性测试：同时释放双扇、多扇防火门门扇，检查防火门是否按顺序自动关闭严密 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

### 鉴定点二十八：防火卷帘保养

1.考场准备：防火卷帘及相关配件。

2.考核要求：能熟练掌握防火卷帘的保养内容和方法。

3.考核时间：3分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘保养 | 识别防火卷帘类型 | 0.5 | 识别错误扣0.5分 |  |  |
|  | 帘面及导轨 检查帘面、导轨是否有破损、缝隙、阻碍物等，组件是否完好，及时进行清理、更换等； 功能性测试： 按下手动“下行”按钮，观察防火卷帘是否向下运行且顺畅无阻（双扇帘面是否同步），降到地面是否自动停止且关闭严密； 按下“上行”按钮，观察防火卷帘上升情况，到达高位是否自动停止 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 卷门机及卷轴、链条 检查卷轴、链条、电气线路等，及时进行清洁、加润滑油等； 功能性测试： 操作防火卷帘运行，观察防火卷帘是否正常运行且顺畅无阻（双扇帘面是否同步），降到地面是否自动停止且关闭严密，限位是否准确 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 防火卷帘控制器及手动按钮 检查控制器外观、内部器件，手动按钮外观，及时进行清洁、紧固等； 功能性测试： 使用防火卷帘控制器和手动按钮操作防火卷帘运行，查看防火卷帘是否正常运行且顺畅无阻（双扇帘面是否同步），降到地面是否自动停止且关闭严密，限位是否准确，是否有信号反馈 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

### 鉴定点三十二：灭火器及安装配件保养

1.考场准备：灭火器及安装配件、吸尘器等。

2.考核要求：能熟练掌握灭火器及安装配件的保养内容和方法。

3.考核时间：5分钟。

4.配分与评分标准：

| 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器及安装配件保养 | 检查灭火器外观是否有污损、破坏； 检查灭火器零部件是否松动 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查推车式灭火器车架、车轮处是否松动或卡阻 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查灭火器箱是否有污损、箱门或翻盖开启是否灵活； | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
|  | 检查灭火器安全挂钩或挂架是否污损、松动，夹持装置是否完整好用； 检查灭火器落地托架是否污损、损坏 | 0.5 | 操作错误扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |  |

鉴定规则：

每次鉴定考核20个鉴定点,满分100分,成绩达60分(含60分)以上为合格。

1.带★鉴定点必考,共计8个,分值为52分。每个带★鉴定点判分低于该鉴定点分值60%时,则判定该考生技能考核成绩为不合格。

2.非带★鉴定点采取随机抽考形式,抽取鉴定点共计12个,分值为48分。其中,监控模块随机抽取5个,每个鉴定点均为6分;操作模块抽取2个,每个鉴定点均为4分;保养模块抽取5个,每个鉴定点均为2分。

说明:根据国家职业技能标准《消防设施操作员》规定要求: 1.带★鉴定点考核内容为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。

2.分值权重为设施监控占50%、设施操作占40%、设施保养占10%。